YANGIN KAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİ
(MONOBLOK ÇELİK GÖVDELİ ÖĞRENCİ ODASI GİRİŞ KAPISI)
Genel Hüküm: İş kapsamında yangın kapısı yapılacak yerlerdeki mevcut kapılar kasaları ile birlikte sökülecek, yerlerine TS EN 1634-1 standardına uygun EI 30 ve E 60 yangın dayanım sınıfını aynı anda sağlayan, monoblok çelik gövdeli ve ahşap görünümlü dekoratif oda giriş kapısı imalatı yapılacaktır. Tasarım ve imalat mekanizması bakımından monoblok bütünlüğü sağlamayan, iç karkas yapısı bulunmayan veya standart metal paneller üzerine sonradan kaplama yapılması suretiyle üretilen kapılar teknik yeterlilik kriterlerini karşılamamış sayılacaktır.
Kapı imalatı aşamasında test sonuçları İdareye sunulacak olup; malzeme kalınlık ve cinsleri test sonucuna göre değişkenlik gösterebilir. İmalat çizimleri üretici firma tarafından sunulacaktır.
Ürünlerin garanti süresi 2 yıldır. Renkler sözleşmeye müteakip belirlenecektir.
[bookmark: _GoBack]Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde imalat tamamlanacaktır. Demontaj / Montaj süresi yaklaşık 14 gün içerisinde yapılacaktır.
1- KAPI KANADI
· Kapı kanadı minimum 50 mm kalınlığında olacak ve TS EN 1634-1 standardına uygun EI 30 ve E 60 yangın dayanım sınıfını aynı kapı üzerinde birlikte sağlayacaktır.
· Kanat İç Yapısı ve Karkas: Kanat içerisinde mukavemet iskeleti olarak minimum 50x20 mm galvanizli çelik kutu profil karkas kullanılacaktır. Yangına dayanıklı mineral esaslı levha (minimum 12 mm alçıpan) merkezde olacak ve iç dolgunun tamamını kaplayacak şekilde alt ve üst kısımlarında B1 sınıfı poliüretan dolgu kombinasyonu kullanılacaktır. Tüm iç yapı, dış sac yüzeyler ile birlikte fabrika ortamında yüksek basınç altında preslenerek monoblok (tek parça) sandviç gövde yapısı oluşturacaktır.
· Kanat Yüzeyi: Kanadın ön ve arka yüzeyleri, çift taraflı olmak üzere minimum 0,50 mm kalınlığında galvaniz sacdan imal edilecektir. Sac yüzey üzerine ahşap dokusunda ve sıcaklığında, oda kullanımına uygun dekoratif PVC/Laminasyon kaplama fabrika ortamında kontrollü olarak entegre edilmiş olacaktır.
· Özel Profil Çerçeve ve Aksesuar Yuvaları: Kapı kanadı çevresinde; kapı altı otomatik giyotin, kilit, menteşe ve şişen yangın contası gibi donanımların yoğun kullanıma karşı korunması, doğru yataklanması ve sarkmaların önlenmesi amacıyla alüminyum veya eşdeğer metal profil/çerçeve sistema kullanılacaktır. Donanımlar ve fitiller kapı yüzeyine gelişigüzel delinerek vidalanmayacak; bu profiller üzerinde kendi formlarına ve anatomilerine uygun olarak fabrikasyon çekilmiş özel kanallara/yuvalara gömülerek monte edilecektir.
· Zeminlerde eşik olmayacaktır.
· Kapı kapatıcı mekanizma olarak projesine ve idarenin seçimine göre yaylı menteşe veya hidrolik kapatıcı sistemine uygun altyapıya sahip olacaktır.


2- KAPI KASASI
· İç kasa ve dış kasa minimum 1.2 mm kalınlığında galvaniz sacdan veya DKP sacdan imal edilen ayarlı metal kasa olacaktır. Pervaz, kasa profili ile bütünleşik yapıda imal edilecektir.
· Kasa ile duvar arası boşluklar B1 sınıfı yangına dayanımlı köpük ile tamamen doldurulacaktır.
· Elektrostatik toz boya uygulaması öncesinde, yüzey hazırlığı kapsamında tüm metal aksamın kimyasal temizleme işlemleri (yağ alma, fosfat alma ve pasivasyon) eksiksiz olarak uygulanacaktır. Kasaların iç ve dış yüzeyi neme ve korozyona karşı dayanım sağlayacak şekilde elektrostatik toz boyalı olacaktır.
· Kasa – kanat arası çalışma boşlukları minimum 4 mm, maksimum 6 mm olacaktır.
3- AKSESUARLAR
· Kapı kanadının iki uzun kenarı ve üst kenarı yangın anında şişen minimum 2x20 mm intumescent yangın ve duman fitili ile donatılacaktır. Fitiller, kanat çevresindeki alüminyum profil üzerindeki özel yuvalarına oturtulacaktır. Kasaya ayrıca ses ve toz yalıtımı için alev almayan toz fitili takılacaktır.
· Kanat başına kapı ağırlığına uygun en az 3 adet paslanmaz çelik menteşe kullanılacaktır. Kapı kanadının kendiliğinden kapanabilmesi için idarenin seçimine göre yangın test kanıtlı yaylı menteşeler veya hidrolik kapı kapatıcılar kullanılacaktır.
· Kapı altı sızdırmazlık için gizli kapı altı otomatik giyotini kullanılacaktır. Giyotin mekanizması kapı altındaki özel alüminyum/metal profil yuvaya entegre edilecektir.
· Kapı kolu paslanmaz çelik olacak, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik standartlarına uygun; sürgülü kilit mekanizmasına sahip, 3 anahtarlı cerman barelli (topuzsuz) ve bilinen yerli markalardan seçilmiş yangına dayanımlı kilit sistemi kullanılacaktır. Kapı kolları karşılıklı vidalarla birbirine bağlı olacak, darbe ve yoğun kullanım anında gevşeme yapmayacaktır.
4- TEST KANITI VE UYGUNLUK
· Montajı yapılacak kapıların (donanım dâhil bütünsel kapı seti olarak) TS EN 1634-1 test standardına göre EI 30 ve E 60 yangın performansını aynı kapı üzerinde birlikte sağladığı, uluslararası akredite yangın laboratuvarları tarafından hazırlanan resmi test raporu ile kanıtlanmalıdır..
· Montajı yapılacak ürünün iç kesit kombinasyonu, karkas yapısı ve donanımları, sunulan test raporu veya değerlendirme raporunda tarif edilen detaylar ile birebir örtüşmek zorundadır. Üretici ve yüklenici firmalardan bu uygunluğu belirten yazılı taahhütnameler ve kapı üzerinde metal onay etiketi aranacaktır.
· İmalat ve iç dolgu kalitesinin, çelik karkas yapısının test raporu ve şartname hükümleriyle birebir uygunluğunun yerinde tespiti amacıyla; montaj sonrasında idarece rastgele seçilecek olan 2 (iki) adet kapı kesilip kontrol edilecektir. Bu kontrol esnasında kesilerek doğrulaması yapılan kapıların yerine, yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak aynı teknik özelliklerde yeni kapıların montajı tamamlanacaktır. Kesim işlemi sonrasında şartnameye aykırı malzeme tespit edilmesi durumunda tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
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